## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
МОУ Вареговская СОШ, Здание 1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________879,000 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________493,025 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________186,790 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________38,322 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________223,453 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________855,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___февраль 2020 г.__
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей С2000-М (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-01 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,48; ЗПМ=21,4; МАТ=8,14 НР (1490 руб.): 80% от ФОТ (1862 руб.) СП (1117 руб.): 60% от ФОТ (1862 руб.) | 1 шт. | 1 | 96.24 | 86.92 | 0.37 |  | 96 | 87
2 О | Счет | С2000-М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ, 127 адресов ПЗ=(7754/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 1763,19 (7754/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 1763
3 | ТЕРм10-08-001-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-01 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,48; ЗПМ=21,4; МАТ=8,14 НР (1490 руб.): 80% от ФОТ (1862 руб.) СП (1117 руб.): 60% от ФОТ (1862 руб.) | 1 шт. | 1 | 96.24 | 86.92 | 0.37 |  | 96 | 87
4 О | Счет | С2000-КДЛ Контроллер адресной двухпроводной линии связи ПЗ=(2610/1,2/3,82*1.03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 593,49 (2610/1,2/3,82*1.03*1,012) |  |  |  | 593
5 | ТЕРм10-08-001-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный С2000-КПБ (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-07 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,48; ЗПМ=21,4; МАТ=7,48 НР (479 руб.): 80% от ФОТ (599 руб.) СП (359 руб.): 60% от ФОТ (599 руб.) | 10 лучей | 0,6 1*6/10 | 52.38 | 46.43 | 0.37 |  | 31 | 28
6 О | Счет | С2000 - КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле ПЗ=(3122/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 709,91 (3122/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 710
7 | ТЕРм10-08-001-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-07 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,48; ЗПМ=21,4; МАТ=7,48 НР (479 руб.): 80% от ФОТ (599 руб.) СП (359 руб.): 60% от ФОТ (599 руб.) | 10 лучей | 0,6 6*1/10 | 52.38 | 46.43 | 0.37 |  | 31 | 28
8 О | Счет | С2000 - БКИ Блок индикации с клавиатурой ПЗ=(5175/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 1176,75 (5175/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 1177
9 | ТЕРм10-08-001-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-07 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,48; ЗПМ=21,4; МАТ=7,48 НР (326 руб.): 80% от ФОТ (407 руб.) СП (244 руб.): 60% от ФОТ (407 руб.) | 10 лучей | 0,4 (2*1+2*1) / 10 | 52.38 | 46.43 | 0.37 |  | 21 | 19
10 О | Счет | С2000 - СП1 Блок сигнально-пусковой ПЗ=(2048/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 465,7 (2048/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 466
11 О | Счет | С2000 - СП4/220 Адресный сигнально-пусковой блок на 2 релейных выхода ПЗ=(2200/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 500,26 (2200/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 500
12 | ТЕРм10-08-002-02 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП-34А-03; (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-02 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,48; ЗПМ=21,4; МАТ=6,96 НР (29206 руб.): 80% от ФОТ (36508 руб.) СП (21905 руб.): 60% от ФОТ (36508 руб.) | 1 шт. | 88 | 22.53 | 19.39 | 0.37 |  | 1983 | 1706 | 33
13 | Счет | ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой адресноаналоговый максимально- дифференциальный МАТ=(990/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | шт | 88 | 109,57 (990/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 9642
14 | ТЕРм10-08-002-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР 513-3-ЗАМ (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-002-01 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,42; ЗПМ=21,4; МАТ=6,39 НР (1661 руб.): 80% от ФОТ (2076 руб.) СП (1246 руб.): 60% от ФОТ (2076 руб.) | 1 шт. | 10 | 11.27 | 9.7 | 0.14 |  | 113 | 97 | 1
15 | Счет | ИПР 513-3-ЗАМ Извещатель пожарный ручной адресный МАТ=(657/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | шт | 10 | 72,71 (657/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 727
16 | ТЕРм08-03-593-10 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Световые настенные указатели (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=7,05; ЗПМ=21,4; МАТ=1,99 НР (2887 руб.): 95% от ФОТ (3039 руб.) СП (1975 руб.): 65% от ФОТ (3039 руб.) | 100 шт. | 0,12 12 / 100 | 2323.36 | 1168.97 | 574.01 | 18.14 | 279 | 140 | 69 | 2
17 | Счет | ОПОП 1-8М ВЫХОД Световой пожарный оповещатель 12в, 20мА МАТ=(201/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | шт | 12 | 22,25 (201/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 267
18 | ТЕРм10-08-001-04 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Приборы ПС на 4 луча (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-001-04 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,44; ЗПМ=21,4; МАТ=7,54 НР (702 руб.): 80% от ФОТ (877 руб.) СП (526 руб.): 60% от ФОТ (877 руб.) | 1 шт. | 1 | 47.1 | 40.99 | 0.68 |  | 47 | 41 | 1
19 О | Счет | Рокот-2 Прибор управления оповещением, 4 линии оповещения по 10 акус.систем ПЗ=(7050/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 1603,11 (7050/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 1603
20 | ТЕРм10-04-101-07 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-101-07 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЗПМ=21,4; МАТ=5,4 НР (17148 руб.): 92% от ФОТ (18639 руб.) СП (12115 руб.): 65% от ФОТ (18639 руб.) | 1 шт. | 40 | 35.35 | 21.77 |  |  | 1414 | 871
21 | Счет | АС-2-2 акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, согласующий трансформатор МАТ=(675/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | шт | 40 | 74,71 (675/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 2988
22 | ТЕРм10-08-003-03 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-03 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,52; ЗПМ=21,4; МАТ=7,91 НР (754 руб.): 80% от ФОТ (942 руб.) СП (565 руб.): 60% от ФОТ (942 руб.) | 1 шт. | 1 | 48.84 | 44.11 | 0.3 |  | 49 | 44
23 О | Счет | РИП-12 исп.50 (РИП-12 RS, РИП-12/317М1-Р-RS) Резервированный источник питания, 12В, 3А, передача данных по RS-485 ПЗ=(5653/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 1285,44 (5653/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 1285
24 | ТЕРм08-01-121-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-121-01 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЗПМ=21,4; МАТ=1,63 НР (976 руб.): 95% от ФОТ (1027 руб.) СП (668 руб.): 65% от ФОТ (1027 руб.) | 1 шт. | 2 | 49.34 | 23.78 |  |  | 99 | 48
25 О | Счет | АКБ-18 GS - KL Аккумуляторная батарея 12В, 18Ah (Вьетнам) 182x77x167 мм (ДхШхВ) ПЗ=(2940/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 668,53 (2940/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 669
26 О | Счет | АКБ-7,2 GS (KL) Аккумуляторная батарея 12В, 7Ah (Вьетнам) 152х65х100 мм (ДхШхВ) ПЗ=(1000/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 227,39 (1000/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 227
27 | ТЕРм08-03-573-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-05 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=6,99; ЗПМ=21,4; МАТ=4,85 НР (671 руб.): 95% от ФОТ (706 руб.) СП (459 руб.): 65% от ФОТ (706 руб.) | 1 шт. | 1 | 112.73 | 28.21 | 78.85 | 5.45 | 113 | 28 | 79 | 5
28 О | Счет | Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, 800х650х250 мм ПЗ=(4570/1,2/3,82*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): оборудовоние февраль 2020 г. МАТ=3,82 | шт | 1 | 1039,18 (4570/1,2/3,82*1,03*1,012) |  |  |  | 1039
29 | ТЕРм08-01-080-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (Автомат) (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,24; ЗПМ=21,4; МАТ=5,71 НР (284 руб.): 95% от ФОТ (299 руб.) СП (194 руб.): 65% от ФОТ (299 руб.) | 1 шт. | 1 | 27.36 | 13.04 | 11.62 | 0.65 | 27 | 13 | 12 | 1
30 | ТСЦ-509-2227 Изм.1 Пост.Правит.Яросл.обл от 18.10.11 №811-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10A, характеристика С прим. 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-2227 Февраль 2020 г. МАТ=6,34 | шт. | 1 | 14.17 |  |  |  | 14
31 | ТЕРм10-06-037-08 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-037-08 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=6,74; ЗПМ=21,4; МАТ=5,3 НР (235 руб.): 100% от ФОТ (235 руб.) СП (153 руб.): 65% от ФОТ (235 руб.) | 1 шт. | 1 | 12.92 | 11.16 | 0.32 |  | 13 | 11
32 | Счет | Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл. наружн. уст. ИЭК (MKP31-N-02-30-252) МАТ=(30/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | шт | 1 | 3,32 (30/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 3
33 | ТЕРм08-03-593-09 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Светильник местного освещения (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-09 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=5,93; ЗПМ=21,4; МАТ=2,03 НР (203 руб.): 95% от ФОТ (214 руб.) СП (139 руб.): 65% от ФОТ (214 руб.) | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 1913.29 | 1015.42 | 295.28 | 2.59 | 19 | 10 | 3
34 | Счет | Skat LT-301300-LED-Li-Ion (код 2451) Светильник аварийного освещения Li-Ion АКБ 1300 мАч, 30 светодиодов, резерв до 3/6 часов МАТ=(910/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | шт | 1 | 100,72 (910/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 101
35 | ТЕРм08-03-591-08 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=5,56; ЗПМ=21,4; МАТ=3,06 НР (102 руб.): 95% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.) | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 906.67 | 514.25 | 26.59 | 0.65 | 9 | 5
36 | ТСЦ-503-0471 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0471 Февраль 2020 г. МАТ=6,69 | шт. | 1 | 9.81 |  |  |  | 10
37 | ТЕРм08-02-396-05 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,42; ЗПМ=21,4; МАТ=3,76 НР (49199 руб.): 95% от ФОТ (51788 руб.) СП (33662 руб.): 65% от ФОТ (51788 руб.) | 100 м | 4 400 / 100 | 2063.91 | 424.13 | 825.37 | 180.82 | 8256 | 1697 | 3301 | 723
38 | ТСЦ-101-3911 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Дюбели для пристрелки стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3911 Февраль 2020 г. МАТ=0,48 | 10 шт. | -50 | 28.52 |  |  |  | -1426
39 | ТСЦ-101-1924 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Электроды диаметром 4 мм Э42А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1924 Февраль 2020 г. МАТ=3,84 | кг | -27,36 | 14.3 |  |  |  | -391
40 | ТСЦ-101-1699 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Патроны для пристрелки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1699 Февраль 2020 г. МАТ=7,48 | 10 шт. | -50 | 25.27 |  |  |  | -1264
41 | Счет | Кабель-канал ЭЛЕКОР 25х16 IEK (упак.50м)(CKK10-025-016-1-K01),м МАТ=(33/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | м | 300 | 3,65 (33/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 1095
42 | Счет | Кабель-канал ЭЛЕКОР 40х25 IEK (упак.96м)(CKK10-020-010-1-K01),м МАТ=(60/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | м | 100 | 6,64 (60/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 664
43 | ТЕРм08-02-399-01 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 Февраль 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,71; ЗПМ=21,4; МАТ=3,93 НР (10023 руб.): 95% от ФОТ (10550 руб.) СП (6858 руб.): 65% от ФОТ (10550 руб.) | 100 м | 8 (600+200) / 100 | 158.74 | 39.71 | 61.2 | 21.88 | 1270 | 318 | 490 | 175
44 | Счет | КПСнг (А) - FRLS LTx 1х2х0,5 Огнестойкий кабель (бухта 200м), м МАТ=(24/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | м | 600 | 2,66 (24/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 1596
45 | Счет | КПСнг (А) - FRLS LTx 1х2х0,75 Огнестойкий кабель (бухта 200м), м МАТ=(33/1,2/7,68*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы февраль 2020 г. МАТ=7,68 | м | 200 | 3,65 (33/1,2/7,68*1,02) |  |  |  | 730
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
46 | ТЕРп02-01-001-09 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-09 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (48745 руб.): 65% от ФОТ (74992 руб.) СП (29997 руб.): 40% от ФОТ (74992 руб.) | 1 система | 1 | 3488.28 | 3488.28 |  |  | 3488 | 3488
47 | ТЕРп02-01-001-10 Пост.Правит.Яросл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-10 декабрь 2019 г. ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (10481 руб.): 65% от ФОТ (16125 руб.) СП (6450 руб.): 40% от ФОТ (16125 руб.) | 1 канал | 18 88+10-80 | 41.69 | 41.69 |  |  | 750 | 750
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 42992 | 9516 | 3989 | 906
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 420419 | 204065 | 33338 | 19388
Накладные расходы | [8 empty] | 177539
Сметная прибыль | [8 empty] | 120179
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 493025
Итого Оборудование | [8 empty] | 38322
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 186790
Итого | [8 empty] | 718137
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 144694
Машины и механизмы | [8 empty] | 33338
ФОТ | [8 empty] | 223453
Оборудование | [8 empty] | 38322
Накладные расходы | [8 empty] | 177539
Сметная прибыль | [8 empty] | 120179
Непредвиденные затраты 2% от 718137 | [8 empty] | 14363
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 732500
НДС 20% от 732500 | [8 empty] | 146500
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 879000
Составил: ___________________________Виноградова М.О./ 8(4852)71-27-89, 8-980-701-07-18
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)